# Płyta tylna - zaciski przyłączeniowe

Na rys. 1 przedstawiono elementy przyłączeniowe, natomiast na rys. 2 - schemat zacisków przyłączeniowych. Tablice zaciskowe oznaczone A, B, C, D służą:

tablica A - do podłączenia 8 sygnałów analogowych oznaczonych Z1 ÷ Z8,

tablica B i zaciski nieparzyste 1, 3, 5,… 15 tablicy D - do podłączenia (+) 24 sygnałów dwustanowych oznaczonych K1 ÷ K24,

tablica D, zaciski parzyste 2, 4, 6,… 16 - zmostkowane wewnątrz zaciski do podłączenia sygnału wspólnego W (–) sygnałów dwustanowych,

tablica C:

- zaciski 5, 6 - do podłączenia napięcia zasilania,

- zaciski 1, 2, 3 - wyprowadzone styki a1 przekaźnika awaria,

- zaciski 3, 8 i 7, 9, 10 - wyprowadzone styki b1 i b2 przekaźnika blokada,

- zaciski 11, 12, 14 i 13, 15, 16 - wyprowadzone styki p1 i p2 przekaźnika pobudzenie.

Pozostałe elementy służą:

zacisk Z - uziemienie przyrządu,

dławik D1 - do wprowadzenia przewodu synchronizacji czasu,

dławik D2 - do wprowadzenia sygnału transmisji danych,

tabliczka T - schemat zacisków wg rys. 2.

Uwagi.

Jeżeli nie ma żadnych uwarunkowań, zacisk C5 (– zasilania) może być zmostkowany przez użytkownika z dowolnym zaciskiem W (D2 ÷ 16) wejść dwustanowych.

O położeniu styków a, b, p przekaźników oraz stanach na wejściach K1 ÷ K24 informują wskaźniki optyczne na płycie czołowej.

Tabliczka T pokazuje układ styków a, b, p przekaźników w czasie, gdy rejestrator jest w stanie czuwania. Brak napięcia zasilania lub stan awarii A i blokady B zmieniają położenie styków.

Styki a, b, p, przekaźników mogą być wykorzystane do podłączenia zewnętrznych układów sygnalizacji dźwiękowo-optycznej lub/i do połączenia rejestratorów w sieć.

Rysunek 3 przedstawia sposób zamiany okablowania rejestratora mechanicznego na okablowanie rejestratora RZSm.

Rys.  1. Widok płyty tylnej

Rys.  2. Schemat zacisków przyłączeniowych

| Rejestrator RZS 3-7p | Rejestrator typu RZSm |
| --- | --- |
| nazwa sygnału | symbol | numer zacisku | numer zacisku | symbol | nazwa sygnału |
| Kanał analogowy | Z1 | A1 A2 | A1 A2 | Z1 | kanał analogowy |
| Kanał analogowy | Z2 | A3 A4 | A3 A4 | Z2 | kanał analogowy |
| Kanał analogowy | Z3 | A5 A6 | A5 A6 | Z3 | kanał analogowy |
| Kanał analogowy | Z4 | A7 A8 | A7 A8 | Z4 | kanał analogowy |
| Kanał analogowy | Z5 | A9 A10 | A9 A10 | Z5 | kanał analogowy |
| Kanał analogowy | Z6 | A11 A12 | A11 A12 | Z6 | kanał analogowy |
| Kanał analogowy | Z7 | A13 A14 | A13 A14 | Z7 | kanał analogowy |
|  |  |  | A15 A16 | Z8 | kanał analogowy |
| Kanał dwustanowy | S1 | A15 i A16 | B2 D2 | K2 W | kanał dwustanowy +220V wspólny dwustanowych –220V |
| Kanał dwustanowy | S2L | C15 | B5 | K5 | kanał dwustanowy |
| Kanał dwustanowy | S2P | B1 | B1 | K1 | kanał dwustanowy |
| Wspólny | W2 | B2 | D4 | W | wspólny dwustanowych –220V |
| Kanał dwustanowy | S3L | B3 | B3 | K3 | kanał dwustanowy |
| Kanał dwustanowy | S3P | B4 | B4 | K4 | kanał dwustanowy |
| wspólny | W3 | B5 | D6 | W | wspólny dwustanowych –220V |
| wspólny | W4 | B6 | D8 | W | wspólny dwustanowych –220V |
| kanał dwustanowy | S4L | B7 | B7 | K7 | kanał dwustanowy |
| kanał dwustanowy | S4P | B8 | B8 | K8 | kanał dwustanowy |
| kanał dwustanowy | S5L | B9 | B9 | K9 | kanał dwustanowy |
| kanał dwustanowy | S5P | B10 | B10 | K10 | kanał dwustanowy |
| wspólny | W5 | B11 | D10 | W | wspólny dwustanowych –220V |
| wspólny | W6 | B12 | D12 | W | wspólny dwustanowych –220V |
| kanał dwustanowy | S6L | B13 | B13 | K13 | kanał dwustanowy |
| kanał dwustanowy | S6P | B14 | B14 | K14 | kanał dwustanowy |
| kanał dwustanowy | S7 | B15 i B16 | B15 D14 | K15 W | kanał dwustanowy +220V wspólny dwustanowych –220V |
| sygnalizacja | S | C1 C2 | C11 C14 | P1 | sygnalizacja pobudzenia |
| rozruch | R | C3 i C4 |  |  | nie używany |
| Zasilanie | +220 V –220 V | C6 C5 | C6 C5 | +220 V –220 V | zasilanie |
| Wskaźnik |  | C10 |  |  | nie używany |

Uwagi:

- Ujemne bieguny kanałów dwustanowych (rozdzielone w rejestratorze mechanicznym) będą po zamianie zwarte na wspólny zacisk W.

- Na zacisk W należy podać ujemny biegun napięcia pobudzającego rejestrator.

Rys.  3. Tabela zamiany okablowania rejestratora mechanicznego na elektroniczny typu RZSm

# Text boxes

T

Z

Dł 2

Dł 1

D

B

C

A

dławik przewodu

synchronizacji czasu

tabliczki

zaciskowe

dławik przewodu

transmisji danych

uziemienie

schemat

zacisków