# Płyta tylna - zaciski przyłączeniowe

Na rys. 1 przedstawiono rozmieszczenie elementów przyłączeniowych na płycie tylnej, natomiast na rys. 2 - opis zacisków przyłączeniowych. Listwy zaciskowe oznaczone A, B, C, D i E służą do:

- listwa A :

- zaciski 1 i 2 - wyprowadzony styk rozwierny a przekaźnika „awaria”

- zaciski 3 i 4 - wyprowadzony styk rozwierny b przekaźnika „blokada”,

- zaciski 6 i 7 - wyprowadzony styk zwierny pi przekaźnika impulsowego „pobudzeniei”,

- zaciski 8 i 9 - wyprowadzony styk zwierny p przekaźnika „pobudzenie”.

- listwa B - do podłączenia 8 sygnałów analogowych oznaczonych Z1 ( Z8,

- listwa C - do podłączenia bieguna (+) 24 sygnałów dwustanowych oznaczonych K1 ( K24,

- listwa D - do podłączenia przewodów synchronizacji czasu

- listwa E - do podłączenia napięcia zasilania, listwa zawiera także bezpiecznik B1 - WTAT 160mA.

Pozostałe elementy służą:

- zacisk Z - uziemienie przyrządu,

- dławik Dł - do wprowadzenia przewodu transmisji danych,33

Jeżeli nie ma żadnych uwarunkowań, zacisk E2 (– zasilania) może być zmostkowany przez użytkownika z zaciskami C1, C10 i C19 (minusy  wejść dwustanowych).

O położeniu styków a, b, pi oraz p przekaźników oraz stanach na wejściach K1 ( K24 informują wskaźniki optyczne na płycie czołowej.

Opis na płycie tylnej  pokazuje układ styków a, b, pi oraz p w czasie, gdy rejestrator jest wyłączony tzn. sygnalizuje awarię i blokadę. W stanie czuwania styki a i b są rozwarte.

Styki a, b i p mogą być wykorzystane do podłączenia zewnętrznych układów sygnalizacji dźwiękowo-optycznej a styk pi do połączenia rejestratorów w sieć.

Rys.  1. Widok rejestratora od strony tylnej

| Nazwa sygnału | symbol | numer zacisku | nazwa sygnału | symbol | numer zacisku |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kanał analogowy | Z1 | B1, B2 | wspólny kanałów K9 -K16 | W2 | C10 |
| Kanał analogowy | Z2 | B3, B4 | kanał dwustanowy | K9 | C11 |
| Kanał analogowy | Z3 | B5, B6 | kanał dwustanowy | K10 | C12 |
| Kanał analogowy | Z4 | B7, B8 | kanał dwustanowy | K11 | C13 |
| Kanał analogowy | Z5 | B11,B12 | kanał dwustanowy | K12 | C14 |
| Kanał analogowy | Z6 | B13,B14 | kanał dwustanowy | K13 | C15 |
| Kanał analogowy | Z7 | B15,B16 | kanał dwustanowy | K14 | C16 |
| Kanał analogowy | Z8 | B17,B18 | kanał dwustanowy | K15 | C17 |
| Awaria | a | A1, A2 | kanał dwustanowy | K16 | C18 |
| Blokada | b | A3, A4 | wspólny kanałów K17-K24 | W3 | C19 |
| Pobudzenie impulsowe | pi | A6, A7 | kanał dwustanowy | K17 | C20 |
| Pobudzenie | p | A8, A9 | kanał dwustanowy | K18 | C21 |
| Wspólny kanałów K1 - K8 | W1 | C1 | kanał dwustanowy | K19 | C22 |
| Kanał dwustanowy | K1 | C2 | kanał dwustanowy | K20 | C23 |
| Kanał dwustanowy | K2 | C3 | kanał dwustanowy | K21 | C24 |
| Kanał dwustanowy | K3 | C4 | kanał dwustanowy | K22 | C25 |
| Kanał dwustanowy | K4 | C5 | kanał dwustanowy | K23 | C26 |
| Kanał dwustanowy | K5 | C6 | kanał dwustanowy | K24 | C27 |
| kanał dwustanowy | K6 | C7 | zasilanie +220V | +220V | E1 |
| kanał dwustanowy | K7 | C8 | zasilanie -220V | -220V | E2 |
| kanał dwustanowy | K8 | C9 |  |  |  |

Uwagi:

- Napięcia w kanałach dwustanowych pochodzić mogą z trzech różnych obwodów.

- Na zaciski W1, W2 i W3 należy podać odpowiednie ujemne bieguny napięć pobudzających.

- W przypadku pracy z jednego obwodu należy zewrzeć zaciski W1, W2, W3 i E2.

Rys. 2. Opis zacisków rejestratora RZSm 4.00.

# Płyta czołowa; elementy manipulacyjne i sygnalizacyjne, ich rozmieszczenie i funkcje.

Płytę czołową przedstawiono na rys. 3, gdzie zaznaczono:

- Wyłącznik zasilania (1), dioda (2) zielona, sygnalizująca stan zasilania.

- Kieszeń stacji dysków (3) z przyciskiem otwierania stacji (4) i diodą (5) sygnalizującą pracę stacji. Stacja dysków pracuje podczas transmisji danych na dyskietkę, po załączeniu zasilania, po naciśnięciu przycisku RESET, po wymianie dyskietki i naciśnięciu przycisku RESET oraz przy odczycie danych do transmisji.

- Przycisk RESET (6), używany po każdorazowej inicjacji, analogia do włączenia, sprowadza przyrząd w stan początkowy,

- Przycisk POBUDZENIE (7) wymusza pobudzenie pracy rejestratora dla celów testowych bez pobudzeń zewnętrznych i umożliwia zapis podłączonych sygnałów analogowych,

- Wskaźnik zapełnienia dyskietki (8) pokazuje procentowo wypełnienie zbiorami z krokiem 25% pełnego zakresu :

- Segmentowy wskaźnik stanów wejść cyfrowych (9) umożliwia wizualizację stanów sygnałów wejściowych K1 ( K24. Świecenie dowolnego segmentu świadczy o stanie wysokim na odpowiednim wejściu dwustanowym.

- Dwucyfrowy wyświetlacz (10) pełniący funkcję licznika pobudzeń lub wskaźnika numeru wejścia, które wywołało ostatnią rejestrację.

Funkcja wyświetlacza może być zmieniona w oparciu o program dostarczony przez producenta.

- licznik pobudzeń przyjmujący wartości 1 ( 99, wskazuje ilość zapisanych zakłóceń przez rejestrator licząc od momentu  RESET. Naciśnięcie przycisku RESET przy dysku częściowo lub całkowicie wypełnionym powoduje ustawienie licznika na wartość równą ilości zbiorów na dysku,

- wskaźnik numeru wejścia wskazuje numer wejścia dwustanowego, które wywołało rozpoczęcie rejestracji przy pobudzeniu pojedynczym, ciągłym lub cyklicznym.

- Sygnalizacja awarii - LED czerwony (11) informuje o braku gotowości przyrządu do poprawnej pracy na skutek nieprawidłowości wykrytych w trakcie testów lub pracy jak np. brak dyskietki lub awaria wewnętrzna. Sygnalizacja awarii w połączeniu z sygnalizacją zewnętrzną podłączoną do styków przekaźnika „Awaria”, wzywa użytkownika do interwencji.

- Sygnalizacja blokady - LED żółty (12) informuje, że wstrzymany został proces zapisu danych na skutek pojawienia się ciągłego lub cyklicznie powtarzającego się stanu wysokiego na wejściu dwustanowym. Wyjście ze stanu blokady następuje automatycznie po 2 minutach od ustąpienia przyczyny.

Istnieje możliwość ustalenia programowego, by proces odblokowania

odbywał się po interwencji użytkownika.

Stanowi blokady przypisane są styki przekaźnika „Blokada”.

- Sygnalizacja pobudzenia - LED zielony (13) informuje, że zainicjowany został proces zapisu przez pojawienie się stanu wysokiego na wejściu dwustanowym lub przez naciśnięcie przycisku POBUDZENIE.

Rys. 3 Płyta czołowa (poniżej)