Układ Wyzwalania

SYMEK

Przeznaczenie przyrządu

Przyrząd zapewnia wspólne pobudzenie podłączonych do niego rejestratorów zakłóceń sieciowych w przypadku pobudzenia się jednego z nich. Rejestratory powinny być jednakowego typu tzn. o równych czasach rejestracji.

Dane techniczne

maksymalna ilość podłączonych rejestratorów - 3, 6 lub 9

napięcie zasilania - 220V DC

napięcia robocze wejściowe i wyjściowe - 220V DC

izolacja galwaniczna wejść i wyjść

obudowa o wymiarach 160x90 montowana na szynę DIN o wymiarach 35x7,5x1 lub 35x15x2,3 lub 35x15x1x5

Budowa

Urządzenie posiada 2 pary zacisków do podłączenia każdego rejestratora. Każdej parze wejściowej i wyjściowej odpowiada numer rejestratora na płycie czołowej urządzenia oraz lampka znajdująca się pod tym numerem. Na zaciski wejściowe podaje się sygnał pobudzenia z rejestratora, z zacisków wyjściowych doprowadza się do rejestratora sygnał pobudzający. Lampki informują o stanie aktywnym danego sygnału. Pary zacisków we/wy poszczególnych rejestratorów są wzajemnie izolowane, podobnie jak zaciski wejściowe od wyjściowych oprócz zacisków nr 1, które oprócz połączenia z rejestratorem spełniają funkcję zacisków zasilania.

Montaż

Po zamontowaniu układu na szynie DIN dokonać połączeń jak na rys.1 stosując się do następujących uwag:

jeden rejestrator musi być podłączony do zacisków nr 1 w celu zapewnienia zasilania układu wyzwalania,

pozostałe rejestratory podłączyć do dowolnych pozostałych numerów,

napięcia Uz1(Uz9, Uz, U1, U2 można dowolnie łączyć z tych samych obwodów.

Uruchomienie

Ponieważ układ nie posiada wyłącznika zasilania, uruchomienie tzn. przejście do procedury startowej następuje po podaniu napięcia na zaciski wyjście 1a i wejście 1b. Procedura ta umożliwia wzrokowe sprawdzenie poprawności okablowania pod warunkiem, że podłączone do układu wyzwalania rejestratory są w stanie czuwania. Polega ona na kolejnym pobudzaniu rejestratorów począwszy od najwyższego numeru aż do 1. Sprawdzający powinien skontrolować, czy w odpowiedzi na próbę pobudzenia rejestratora sygnalizowaną lampką wyjścia, pojawia się pobudzenie tego rejestratora sygnalizowane lampką wejścia.

W przypadku wyniku pozytywnego układ czeka na zakończenie pobudzenia po czym przejdzie do kolejnego rejestratora o niższym numerze.

Gdy wynik jest negatywny próba pobudzenia ponawiana jest 9 razy i układ przechodzi do kolejnego rejestratora o niższym numerze, a sprawdzający powinien stwierdzić przyczynę braku odpowiedzi.

Jeżeli w trakcie procedury startowej pojawi się pobudzenie rejestratora nie będące jej wynikiem, nastąpi chwilowe zawieszenie tej procedury do czasu zakończenia pobudzenia.

Sposób pracy

Po wybraniu procedury startowej układ jest gotowy do wyzwalania. W odpowiedzi na pobudzenie się dowolnego rejestratora, układ wysyła impuls pobudzający w tym samym czasie na wszystkie rejestratory. Fakt ten należy wykorzystać przy przesuwaniu przebiegów w osi czasu, pochodzących z różnych rejestratorów, w celu uzyskania współbieżności wykresów. W przypadku pobudzenia ciągłego lub cyklicznego jednego rejestratora inne zostaną pobudzone tylko dwa razy aby nie doprowadzić ich do stanu blokady i umożliwić dalszą rejestrację w przypadku pobudzenia się innego rejestratora.

Kn – dowolny pobudzający kanał dwustanowy

Rys. 1. Schemat połączeń układu wyzwalania SYMEK